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1 - Premessa

Oggetto del presente intervento è l’elettrificazione del parco ferroviario di Campasso, nella nuova configurazione dell’armamento prevista, e del collegamento di questo con il porto di Genova.
2 - Documenti di riferimento

Sono stati considerati i seguenti elaborati, allegati alla presente relazione:
	E45246/2

	E56000-01S

	E56000-03S

	E56000-04s

	E56000-06s

	E56000-09s

	E56000-10S

	E56000-11S

	E56000-12S

	E56000-14s

	E5711o

	E61502

	E64500

	E64778a

	E64780a

	E70488

	E74779b

	E65109

	E65020

	E65026

	E65018a


3 – Elenco elaborati
Gli elaborati che compongono la progettazione di livello definitivo sono i seguenti:
	CODICE
	TITOLO

	NG02-00-D-ZZ-RH-TE0200-101A
	RELAZIONE GENERALE

	NG02-00-D-ZZ-P8-TE0200-001A
	PLANIMETRIA TE PARTE NORD

	NG02-00-D-ZZ-P8-TE0200-002A
	PLANIMETRIA TE PARTE CENTRALE

	NG02-00-D-ZZ-P8-TE0200-003A
	PLANIMETRIA TE PARTE SUD

	NG02-00-D-ZZ-EP-TE0200-0213A
	PERIZIA DI SPESA

	NG02-00-D-ZZ-DX-TE0200-011A
	SCHEMA DEI SEZIONAMENTI


4 – Descrizione dell’intervento
Nella configurazione di progetto, da ognuno dei binari di corsa diretti a S.Limbania e S.Benigno si staccano due fasci di tre binari di scalo sostanzialmente simmetrici. I due fasci costituiscono due zone elettriche indipendenti, alimentate dai binari di corsa attraverso sezionatori posti in vicinanza del fabbricato ACC.
I sezionamenti della linea di contatto dei due fasci sono stati previsti con isolatori percorribili, a differenza di quelli tra i binari di corsa, previsti a spazio d’aria, con l’eccezione di quello ubicato nella galleria Campasso; la linea di contatto dei binari di corsa è prevista di 320 mm2 di sezione, mentre quella dei binari di scalo è di 220 mm2.

In questa fase è stato previsto di mantenere l’attuale portale a 4 binari all’ingresso dell’impianto lato nord.
È prevista la realizzazione del circuito di ritorno TE su tutti i binari elettrificati mediante l’utilizzo di Cavo in lega TAL TACSR di diametro 19.42 mm, CAT 803/901 ed opportuni capicorda, fissati alle rotaie tramite bussole tipo AR60 in rame protetto elettroliticamente per vite M12, CAT 846/961 e vite M12 CAT 846/962.

Il circuito di protezione TE sarà realizzato con 2 funi in AL/AC CAT 785/142 e collegamenti al binario realizzati tramite limitatori di tensione bidirezionali CAT 779/006.

5 - Sostegni

I nuovi sostegni saranno del tipo LSF, calcolati secondo la tabella E64778, con i blocchi realizzati secondo il disegno E64779.

I tiranti a terra e relativi blocchi saranno realizzati secondo quanto descritto nell’elaborato E45246.


Nel caso di vicinanza con strade o zone percorribili da mezzi su gomma, i sostegni e i tiranti a terra andranno protetti da urti con opportune strutture in carpenteria metallica o cemento.
6 - Condutture

Tutte le condutture saranno realizzate con una fune fissa e 1 o 2 fili regolati; quelle indicate in planimetria coi numeri 41, 43, 52 e 54 saranno realizzate con due fili regolati, per una sezione totale di 320 mm2, mentre le restanti condutture saranno realizzate con un solo filo regolato per una sezione totale di 220 mm2. 

7 - Materiali
I materiali considerati nella progettazione definitiva e inseriti nell’elaborato NG02-00-D-ZZ-EP-TE0200-0213A sono definiti e valutati secondo quanto stabilito dall’elenco materiali RFI. Il prezzo riportato è il valore definito per RFI, ove presente, mentre è stato stimato sulla base di materiali simili per quelli non ancora valutati ed è solamente indicativo per altri sistemi di approvvigionamento.
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